	AriaTecNews 
	Diciembre, 2008 

	


[image: image1.png]



	
¿Qué equipo necesito? 
Cómo calcular los BTU/H 
Cuando vamos a comprar un equipo de aire acondicionado nos encontramos ante el dilema de "cuántos btu" de refrigeración/calefacción necesita proporcionar. 
Si bien lo ideal es que un técnico realice un balance térmico del lugar, hoy vamos a proporcionar una sencilla guía que le permitirá tener una idea bastante exacta del tema. 
Para ello necesita saber algunos datos básicos del ambiente a climatizar y utilizar la planilla que le proporcionamos a continuación.
Son solamente 3 datos básicos: superficie del ambiente a refrigerar, cantidad de personas que lo ocupan y watts de equipos electrónicos (electrodomésticos, PC, fotocopiadoras, etc.-ver manual o etiqueta de cada uno).
Y 3 datos variables: superficie de ventanas expuestas al sol, superficie si el ambiente es una cocina (es adicional al primer dato básico), determinar si la pared exterior "mira" al  oeste o al sur.
Si no entiende su uso, con mucho gusto le ayudaremos. LLame al (02) 336 1536* o escríbanos a soporte@ariatec.com.uy 
1. Metros Cuadrados: Medir ancho y largo del ambiente a enfriar y multiplicarlos.
Área (largo por ancho)
Enfriamiento
Metros Cuadrados
BTU/H
14
5200
19
6000
28
7500
32
8000
42
10000
51
12000
65
14000
74
15000
79
16000
93
18000
102
20000
130
24000
140
28000
149
32000
2. Personas: Número de personas que ocupan el cuarto de forma rutinaria. 
Personas
Enfriamiento
BTU/H
1
600
2
1200
3
1800
4
2400
5
3000
10
6000
15
9000
20
12000
30
18000
40
24000
50
30000
60
36000
70
42000
80
48000
100
60000
3. Ventanas (sólo si están expuestas al sol): Multiplicar ancho por altura de cada ventana de ese ambiente al sol. Si no existen ventanas, pasar al siguiente paso.
Ventana (largo por ancho)
Enfriamiento
Metros Cuadrados
BTU/H
1
714
2
1429
3
2143
4
2857
5
3571
10
7143
15
10714
20
14285
30
21428
4. Equipo Electrónico: Determinar la cantidad de Watts generados por los equipos electrónicos (lámparas, PC, fotocopiadoras, impresoras, etc.) Si no existe equipo electrónico, pasar al siguiente paso.
Equipo Electrónico
Enfriamiento
Watts
BTU/H
1000
3414
2000
6828
3000
10242
4000
13656
5000
17070
10000
34140
15000
51210
20000
68280
30000
102420
5. Si el ambiente a enfriar es una Cocina o Kitchenette: Mida el largo y el ancho de la misma y multiplíquelos. Este cálculo se agrega al del punto 1.
Área (largo por ancho)
Enfriamiento
m2
BTU/H
10
4000
15
6000
20
8000
30
12000
50
20000
6. Exposición del Recinto: Determinar si las paredes exteriores con aberturas están expuestas al oeste o al sur y multiplique por el valor indicado (este y norte queda igual).
Recinto
Expuesto al Sol (Oeste)
Expuesto a la Sombra (Sur)
Multiplicar el cálculo total por 1,1
Multiplicar el cálculo total por 0,9
7. BTU/H Requeridos: Una vez obtenida la cantidad total de BTU/H, se puede dividir entre 12000 para obtener la cantidad de Toneladas de Refrigeración (TR).
Resumen
Descripción
BTU/H
1. Metros Cuadrados: 
2. Personas: 
3. Ventanas: 
4. Equipo Electrónico:
5. Cocina: 
Subtotal: 
6. Exposición del Recinto: 
 Oeste x 1,1 =
 Sur x 0,9 =
7. Total BTU/H Requeridos: 



[image: image2.jpg]


